## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH DEL
Investitor | DOM OB SAVINJI CELJE
Jurčičeva 6
3000 CELJE
Objekt: | REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA DOMA OB SAVINJI
Za gradnjo: | Strojne instalacije- AVLA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | IBJ Celje, d.o.o.
Vodja projekta: | Vera Turnšek univ. dipl. inž. arh. PA
Datum: | 10/2025

## Rekapitulacija GOI del
Investitor: | DOM OB SAVINJI CELJE
Jurčičeva 6
3000 CELJE
Objekt: | REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA DOMA OB SAVINJI
Za gradnjo: | Strojne instalacije- AVLA
REKAPITULACIJA
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| Nepredvidena dela Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del. Višina stroška ocenjena na podlagi stanja na terenu (navezava na obstoječ objekt, zahtevnost terena,..). |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
| POPUST | 0% | 0
| Vrednost del z upoštevanim popustom brez DDV |  | 0

## SI-REKAPITULACIJA
Količina
STROJNE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA
| DEMONTAŽNA DELA | 0
| OGREVANJE -POHLAJEVANJE | 0
| PRIPRAVA STV | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
SPLOŠNE OPOMBE:
- Pred naročilom sanitarne opreme mora vzorce potrditi investitor, arhitekt in strojni projektant
- V popisih je potrebno vse postavke razumeti kot dobava in montaža razen pri pozicijah
kjer je navedeno drugače
- ponujena oprema mora biti pa karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v primeru ko oprema ni enaka od projektirane - informativne je potrebno le to specificirati, ter navesti proizvajalca, tip, karakteristike. Upoštevati da so določeni produkti navedeni zaradi tipizacije že vgrajene opreme v objektu (zaradi vzdrževanja)
- V cenah upoštevati tudi transportne stroške
- Izvajalec strojnih instalacij je dolžan skrbeti za vse potrebne koordinacije z izvajalcem gradbenih del
in izvajalcem elektro del
- v ceni upoštevati vse predvidene priključevanje na obstoječe instalacije (priporočljiv ogled stanja)
- V ceni upoštevati vse preboje do fi 100mm,
kakor tudi morebitno dolbljenje AB plošč pri polaganju talne kanalizacije
- Pred naročilom opreme preveriti način vgradnje opreme zaradi gradbenih konstrukcij med rekonstrukcijo
- Upoštevati fazno izgradnje( horizontalno in vertikalno)
-'v ceni upoštevati pripravljalna dela (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdrževalcev, izdelava dokazila o zanesljivosti. DZO..)

## SI-Demontaza
z.š. | opis |  | en. | št. | cena/en. | cena
A | DEMONTAŽNA DELA
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
- (inertni odpad) se ruši in odvaža v sklopu gradbeno rušitenih del
REKAPITULACIJA
| A/SKUPAJ: Ogrevanje, Pohlajevanje, VoKa |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A brez DDV |  |  |  |  | 0
A/Ogrevanje, Pohlajevanje, VoKa,
1. | Ogled obstoječega stanja skupaj z izvajalcem elektro inštalacij in priprava na poseg: ogled in ocena stanja, odklop vse elekrično napajene opreme, ločitev vseh povezanih strojnih in elektro inštalacij.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zaustavitev sistema ogrevanja in vodovoda v obstoječem objektu, ki se ruši.
3. | Sprotna demontaža (hkrati z gradbenimi rušitvenimi deli) kompletne opreme vseh strojnih inštalacij (grelna telesa, cevni razvodi, izolacija, armatura na razvodih, ostalo).
|  | ocena | kg | 36 | 0 | 0
4. | Odvoz opreme na najbližje mesto odkupa odpadnih surovin
Pridobljena sredstva predati investitorju.
|  | ocena | kg | 36 | 0 | 0
5. | Odvoz na najbližjo komunalno deponijo, plačilo taks.
|  | ocena | kg | 36 | 0 | 0
| A/SKUPAJ Ogrevanje, Pohlajevanje, VoKa |  |  |  |  | 0

## SI-RadOgr
z.š. | opis |  | en. | št. | cena/en. | cena
OGREVANJE -POHLAJEVANJE
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
REKAPITULACIJA
| A/SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE |  |  |  |  | 0
| B/SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A&B brez DDV |  |  |  |  | 0
A/ OGREVANJE -POHLAJEVANJE
GRELNA TELESA
1. | Talni konvektor z ventilatorjem; H=65 W=259,L=3400mm z napajlnikom 24VDC 60W, sobni termostat RTM201, termostatskim ventilom- ravnim, termoelektičnim pogonom 24VDC z vsem pritrdilnim in priključnim materialom
Ustreza kot npr.: FRT 24V+ISAN RTM201+TV+TEP ali enakovredno
|  | kompl |  | 2 | 0 | 0
2. | Vgradni stropni konvektor z nastavljivo kotno rešetko- 4 cevni z komplet priključnim setom (temoelektrični pogon 24VDC, ventilom 3/4"m ključavnico 3/4"), nastavljivo kotno rešetko za stropno vgradnjo, za dolžino 155cm, 1x časnovnnim sobnim termostatom z vsem pritrdilnim in priključnim materialom
Ustreza kot npr.: Briza 22 L155FT L 230V-4cev, +SET301+reš.22T+JRT-100 TW, ali enakovredno
|  | kompl |  | 2 | 0 | 0
3. | Zračna zavesa za ogrevanje dolžine 1500/1437/270mm , vgrandnja v strop, z vodnim grelnikom za za viskotemperaturni režim grelne vode, krmilnim panelom, mehanskim vratnim stikalom, 2 cevna, komplet s priključnim setom , z vsem pritrdilnim in priključnim materialom
Ustreza Doorflow DF2 L-150-W2-F ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | IR panel 300-600W z brezžičnim termostatom
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
CEVNI RAZVODI
1. | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress)
| fi 35x1,5 |  | m | 35 | 0 | 0
| fi 28x1,5 |  | m | 28 | 0 | 0
| fi 22x1,5 |  | m | 10 | 0 | 0
2. | Izolacija cevi inox jekla z toplotno izolacijo debelino AC 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 35x1,5 |  | m | 35 | 0 | 0
| fi 28x1,5 |  | m | 28 | 0 | 0
| fi 22x1,5 |  | m | 10 | 0 | 0
| Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, za obešanje konvektorjev in cevi |  | kg | 12 | 0 | 0
kg
3. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, navojni, , izvedba meritev in nastavitev pretokov
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAD ali enakovredno
| DN 32 |  | kom | 2 | 0 | 0
| DN 25 |  | kom | 2 | 0 | 0
Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN25 |  | m | 4 | 0 | 0
| DN20 |  | m | 7 | 0 | 0
| DN15 |  | m | 2 | 0 | 0
| A/SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  |  | 0
B/OSTALO
1. | Drobni material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, fazonski kosi, okvirji, konzole, ....), navezave na obstoječe instalacije v kleti in protličju . Vrednost definirana kot delež od vsote vrednosti predhodnih podkategorij: OGREVANJE
|  | kpl | "%" | 0.8 |  | 0
2. | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdržev., izdelava dokazila o zanesljivosti...). 'Vrednost definirana kot delež od vsote vrednosti predhodnih kategorij: OGREVANJE
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
3. | Protipožarno ščitenje prehoda inštalacij na prehodih med požarnjimi sektorji/celicami oz. proti ščitenim prostorom in površinam. Izvedbo prilagoditi legi in dimenziji preboja, npr. vgradnja ekspanzijskih zapornih manšet (ena ali par odvisno od lege) oz. vgradnja ekspanzijske zaporna mase v sam preboj ali ostalo, (>=EI60). Vključno pripadajoč protipožarni vgradni material in premazi.
Vse skladno z zahtevami smernic MLAR in SZPV 408 oz. VKF 15-15 (glej tudi Študijo PV).
Označba in izdaja certifikata.
Za dimenzijo in tip cevi v prehodu ter smer prehoda:
|  |  | kom | 6 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus omrežja , izpiranje instalacije, polnenje sistema z mehčano vodo, prednastavitev termostatskih ventilov, izvedba meritev pretokov in nastavitev ventilov za hidravlično uravnoteženje odcepov oz. dvižnih vodov, poiskusno obratovanje, ter poučevanje vzdrževalcev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava posnetkov tras cevnega razvoda in opreme,.… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
6. | Fotografiranje vseh zakritih instalacij pred izvedbo AB zalivk, tlakov, ometov in obzidav; slike v elektronski obliki (DVD) priložiti navodilom za vzdrževanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| B/SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0

## SI-VoKa
z.š. | opis |  | en. | št. | cena/en. | cena
VODOVOD, KOND.KANALIZACIJA
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-ves material v stiku s pitno vodo mora imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW, SVGW,…)
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| B/GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
| C/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ B&C brez DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
B/GROBA INSTALACIJA
-v cene na enoto posamezne postavke cevnih razvodov pavšalno vključiti tudi izvedbo vseh prebojev do vključno dimenzije Φ50mm!
-tlačna stopnja vodovodne armature min. NP16, razen če je specificiano drugače!
Interna inštalacija vodovoda
1 | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Komplet s pritrdilnim materialom (obešala z gumiranimim objemkami oz. ostalo ?!) za polaganje v tlake in talne ter zidne utore (neinvazivno za primer hidroizolacij) oz. v votle dele suhomontažnih sten oz. v instalacijske jaške oz. vidno (tudi v medstropovja spuščenih stropov).
Normalen/povprečen delež fazonskih kosov.
Ustreza kot npr. Geberit Mapress Inox (za san. vodo!) ali enakovredno.
|  | Φ22x1.2 | t.m. | 20 | 0 | 0
2 | Izolacijski cevaki iz ekspandiranega polietilena z zaprto celično strukturo (λ=<0.045 W/m/K, pož.razred. E* oz C**) z zunanjo in notranjo zaščitno folijo, komplet z original trakovi in priborom za zrako&vodo-tesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi in opreme (podane dimenzije), v tlaku in zidnih regah.
Ustreza kot npr. Armacell Tubolit DG Plus** ali enakovredno
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
3 | Krogelna pipa, NP16, navojna.
|  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
4 | Krogelna pipa z zapornim "metuljčkom", kratka izvedba, NP16, navojna.
|  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
Interna inštalacija vertikalne kanaliz.
1 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...).
| -cevi (Kond.) | Φ32 | t.m. | 25 | 0 | 0
2 | PP cevni sifon s smradno zaporo (sifon na kroglico) v PVC podometni omarici s snemljivimi vratci oz. vratci na tečaje. Za izvedbo priključitve odtoka kondenzata, izlivov varnostnih ventilov in izpustnih ventilov na odtočno kanalizacijo.
Kot npr. izdelek HL ali enakovredno.
|  | Φ32 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
C/OSTALO
1 | Fotografiranje vseh zakritih instalacij pred izvedbo AB zalivk, tlakov, ometov in obzidav; slike v elektronski obliki (DVD) priložiti navodilom za vzdrževanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava posnetkov tras zakritega cevnega razvoda, elementov… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a
|  |  | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0